全程综合水处理器实验效果

检验报告

检字:A2014A0509

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承压力 | MPa | 不小于0.4 | 0.8 | 合格 |
| 2 | 功率 | % | 不小于93 | 97 | 合格 |

检 测 报  告

编号：A2014-A0509

| 产品名称 | 全程综合水处理器 |  |  | 型号规格 | GQXL-450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 | 石家庄工泉水处理科技有限公司 |  |  | 商标 | ─ |
| 生产单位地址 | 河北省 |  |  | 生产日期 | 2015年4月 |
| 检验单位 | 石家庄工泉水处理科技有限公司（质检部） |  |  | 抽样地点 | ─ |
| 检验单位地址 | 河北省 |  |  | 抽样基数 | ─ |
| 样品数量 | 1台 | 样品状态 | 正常 | 抽样日期 | 2015年4月 |
| 抽样者 | ─ |  |  | 收样日期 | 2015年4月 |
| 送样者 |  |  |  | 检验日期 | 2015年4月 |
| 检验环境 | 温度：0-60℃ 相对湿度：60-75%RH |  |  |  |  |
| 检验项目 | 承压力、电器控制、功率、密封、内部原理结构、工作状态、共六项 |  |  |  |  |
| 检验依据 | JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》 |  |  |  |  |
| 检验结论 | 依据JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》标准对来样进行技术检验，所检验项目合格。 2015 年 04 月 01 日 （质检章） |  |  |  |  |

编制：              审核：               批准：