板式换热器

产

品

质

量

证

明

书

产  品  编  号     1412633

质量检验专用章

石家庄工泉水处理科技有限公司

石家庄工泉水处理科技有限公司

产   品   合   格   证

产 品 名 称：       板式换热器

规 格 型 号：     BR013-24-1.6/E

制 造 单 位：石家庄工泉水处理科技有限公司

制造完成日期：   2014年 12月  18 日

本设备在制造过程中经质量检验符合，设计图样和技术条件NB/T47004-2009《板式换热器》的要求，是合格产品，准予出厂。

质量检验员：             2014年 12月 18日

质量检验（章）：          2014年 12 月 18 日

压 力 试 验 检 验 报 告

【√】水压    【  】气压

| 试验介质 | 水 | 试验日期 | 14.12.18 |  | 压力表鉴定日期 | 14.12.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力表量程 | 2.5MPa | 压力表精密度等级 | 2.5级 |  | 环境温度 | 25℃ |
| 压力表编号 | DSC11-02 | 氯离子含量 | 3mg/L |  | 介质温度 | 20℃ |
| 压力部位 | 冷侧 |  |  | 热侧 |  |  |
| 压 力 试 验 曲 线 |  |  |  |  |  |  |
| 实 际 压 力 试 验 曲 线 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 本产品经 2.0 MPa试验，无渗漏，无异常变形及异常响动。试验结论合格。 检验责任人： 检验员： 2014年 12月 18日 |  |  |  |  |  |  |

| 产 品 技 术 特 性 |  |
| --- | --- |
| 技 术 参 数 | 设计压力：冷侧 1.6 MPa 热侧 1.6 MPa 设计温度：冷侧 145 ℃ 热侧 145 ℃ 工作压力：冷侧 1.0 MPa 热侧 1.0 MPa 工作介质： 水 热侧: 水 板片材质： 304 流程组合： Ⅰ 面 积： 24 m2 密封垫材质： 三元乙丙橡胶 |
| 压 力 试 验 | 耐压试验：冷侧 2.0 MPa 热侧 2.0 MPa 试验介质： 水 介质温度：≥ 20 ℃ 保压时间：≥ 30 Min |
| 检 验 结 论 | 设计、制造、检验标准： NB/T47004-2009《板式换热器》 |